- 关于公示并征求浙江开山铸造有限公司喷漆生产线、燃气锅炉技改项目环保设施竣工验收的意见

2017年12月25日，浙江开山铸造有限公司喷漆生产线、燃气锅炉技改项目环境保护设施竣工验收会在浙江开山铸造有限公司会议室召开。参加会议的单位有衢州市环境保护局衢江分局、浙江开山铸造有限公司（建设单位）、浙江德清辰飞涂装设备有限公司（废气处理设施设计施工单位）、浙江冶金环境保护设计研究有限公司（环评单位及补充说明报告编制单位）、浙江巨化检测技术有限公司（监测单位）等单位代表及特邀专家（名单附后）。与会人员现场检查了项目建设情况和环保设施建设与运行情况，听取了建设单位的项目环保执行情况汇报，以及浙江巨化检测技术有限公司项目环境保护设施竣工验收监测报告的介绍，审核了浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制的该项目环境影响补充说明报告。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，结合国家现行建设项目环境保护设施验收技术规范的要求，经讨论，形成验收意见如下现将相关情况公示如下：

一、项目概况

浙江开山铸造有限公司位于衢州市衢江区大洲工业功能区开山铸造园内，进行铸造产品。公司于2015年4月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《关于浙江开山铸造有限公司喷漆生产线、燃气锅炉技改项目环境影响报告书》，2015年12月21日取得衢州市环保局衢江分局《关于浙江开山铸造有限公司喷漆生产线 燃气锅炉技改项目环境影响报告书的审查意见》(衢江环建【2015】46号)。批复的建设内容为：喷漆生产线、燃气锅炉技改。

本项目油漆线于2014年6月正式开工建设，2014年10月建成投入试生产。燃煤锅炉改用天燃气的管线于2014年3月铺好，但因铺管线公司未与供气公司谈妥一直未通气；燃煤锅炉改用业胜公司蒸汽的蒸汽管道于2015年10月铺好400米，也使用几个月的蒸汽，因业胜公司供汽不稳定，2016年上半年停用管道蒸汽。目前燃煤锅炉改为生物质锅炉，也进行了补充说明。

本次验收为整体验收，项目实际总投资120万元人民币，其中环保投资45万元，占总投资的37.5%。

二、项目环保“三同时”执行情况

1、废气污染控制防治情况：项目喷漆废气采用水帘+低温等离子净化+活性炭吸附处理后经15m高空排放；项目淘汰原有的2t/h燃煤锅炉，改用生物质锅炉废气经旋风+布袋除尘+水喷淋处理后21m高空排放；车间内安装排风扇，加强机械通风，浸油废气通过排风扇无组织排放。

2、废水处理设施建设、运行情况：项目已基本实现雨污分流；近期喷漆废水委托开山压缩机的污水处理协议进行处理，远期喷漆废水已与大洲镇签订《污水纳管申请》；锅炉废气喷淋用水经沉淀后循环使用不外排；生活污水汇入公司化粪池预处理后纳入管网后进入大洲镇工业功能区污水处理厂达标处理后排入罗樟源溪，最终排入衢江；厂区只设置1个排污口，排污口必须按照规范建设，外排废水都必须经此排污口排放。外排废水均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准限值要求。

3、固废管理执行情况：本项目产生废活性炭、漆渣、废油漆桶、炉灰、防锈油桶等危险废物委托浙江巨泰建材有限公司公司处置；锅炉废气布袋除尘灰及喷淋用水沉淀渣与生活垃圾由公司收集后委托当地环卫部门集中清运处置。

4、噪声污染控制防治情况：项目设备合理布局，产噪设备应远离声敏感单位，企业选用低噪声设备，采取了其它有助于消声减振的措施。

5.应急预案及相关措施：公司设置了100m3的事故应急池。

三、检查结论

经现场踏勘，听取了企业汇报并查阅了有关台帐资料，认为该项目建设前办理了环评报批手续，污染防治设施按环评和批复要求同步落实，设施运行正常，基本符合环保“三同时”要求和验收条件，建议通过环保验收。

即日起，公众可以在公示期间以信函、电话、传真、电子邮件或其他方式，向我公司咨询相关信息，也可向衢州市环保局衢江分局提出有关意见和建议，反应问题请留下联系方式(姓名、地址、电话或邮箱)，以便我们及时答复反馈。

联系电话：0570-3665230

联系人：蒋海清

浙江开山铸造有限公司

2018年4月16日

附：

1、验收报告

2、自主验收专家组意见

3、项目执行报告